Datenblatt

Fernwärmeversorgung in Bad Bergzabern

FW-Netz / FW-Übergabestation (Primärseite):

Medium:	aufbereitetes Heizwasser

Auslegungstemperatur:	100 °C

Klimabereich Bad Bergzabern:	- 12 Grad

Auslegungsdruck:	Nenndruckstufe PN 16

Vorlauftemperatur:	gleitend, siehe VL-Temperaturfahrbereich

(je nach Außentemperatur zwischen mind. 70°C und 90° C)

Rücklauftemperatur:	max. 50 °C primärseitig

(bauseits gleitend durch Regelung zu begrenzen)

Differenzdruck:	0,2 bar bis 1,2 bar

(Auslegungsdifferenzdruckbereich für primärseitiges

Regelventil)

max. Druckverluste:

-Plattenwärmetauscher	100 mbar

-Wärmezähler	100 mbar

-Stellventile	200 – 1200 mbar

Anschlußart:	indirekt, siehe Schaltschema

Hausanlage (Sekundärseite):

Auslegungstemperatur:	Vorlauftemperatur	max. 70 °C

Rücklauftemperatur	max. 47 °C

Auslegungsdruck:	Nenndruckstufe PN 6

Feinsieb-Schmutzfänger:	Maschenweite <0,3 mm